BEDIENUNGSANLEITUNG
TOUCHPANEL
Einstellung und Anzeige der Zulufttemperatur
Einstellung und Anzeige der Ablufttemperatur
Anzeige Alarm bei Fehlfunktionen
Einstellung und Anzeige der Ventilatordrehzahl
Anzeige von Raum – und Außentemperatur
Einstellung und Anzeige Wochenschaltuhr
Touchpanel Bedienung Vers. 1.0 2013 technische Änderungen vorbehalten

---
Montage der Fernbedienung (FB)
- Verbinden Sie das FB - Kabel mit dem
  Lüftungsgerät mittels dem beiliegenden
  vorkonfektionierten Kabel
- Öffnen Sie die FB ( Abb. A) und ziehen Sie das
  Kabel durch den unteren Teil der FB
- Befestigen Sie die Wandplatte
- Verbinden Sie das Verbindungskabe mit der FB
- Schließen Sie die FB
Technische Daten
Versorgungsspannung (V)	15-30
Datenübertragung	RS 485
Maße (mm)	109x93x17,5
Schutzklasse	IP30
Max. Temperatur (°C)	30
Max. Feuchtigkeit (r.F.)	90
Inhalt Touchpanel
1 Stck. Touchpanel FB
1 Stck Verbindungskabel
1 Stck. Batterie CR2032 3 V
1 Stck Technische Anleitung
Abb. A
Bedieneroberfläche Touchpanel
1 Wochentag
2 Datum / Zeit
3 Temperatur ( Zuluft / Raumluft)
4 Frostschutz
5 Einheit Temperatur
6 Ventilatoranzeige - Funktion
7 Ventilatordrehzahl in %
8 Einstellung der eingestellten Betriebart

---
Bedeutung der Tastenfelder
Zur Programmierseite
Bestätigungsfunktion während des Programmiervorgangs
Einschalten der FB
Zurück auf vorherige Seite
Ausschalten der FB
Einstellen der Uhrzeit
Einstellen des Kalenders
Anzeiger der Fühlerdaten
Löscht sämtliche Ereignisdaten eines bestimmten Wochentages
Einstellung Ventilator Stufen
Einstellung von Datum und Uhrzeit
Drücken Sie die Taste CLOCK
Wählen Sie das Jahr über die Pfeiltasten
Wählen Sie das Monat über diePfeiltasten und
Drücken Sie DAY
Wählen Sie den Tag über die Pfeiltasten und drücken Sie
 CLOCK
Wählen Sie die Stunde über die Pfeiltasten und
Drücken Sie CLOCK
Wählen Sie die Minute über Pfeiltasten und
Drücken sie CLOCK
Datum und Zeit sind eingestellt , der Wochentag wird automatisch ermittelt

---
Einstellung von Ventilatordrehzahl und Temperatur
Drücken sie POWER um die FB einzuschalten
Durch Drücken von FAN können sie wahlweise die die Drehzahl ( Stop – Klein- Mittel – Hoch)
Verstellen
Durch drücken AUF/AB kann der Temperaturwert verändert werden
* Je nach Konfiguration handelt es sich um die Raum / Ablufttemperatur oder
  Die Zulufttemperatur
Programmieren der Schaltuhr und Einstellen der Betriebsart
Es lassen sich bis zu 4 verschiedene Betriebsarten pro Wochentag einstellen.
Eine Betriebsart beinhaltet die Anfangszeit, die Ventilatordrehzahl sowie die Temperatur
Die eingestellte Betriebsart läuft bis zumnächsten Programmpunkt
Die Betriebsarten lassen sich auch Manuell ändern oder Stoppen, die Änderung gilt dann
Bis zum nächsten Programmpunkt
Zum Start der Programmierung drücken Sie PROG
Wählen sie den gewünschten Tag für die Betriebsart mit den Pfeiltasten
Und drücken Sie PROG
Wählen Sie einen von 4 Wochentagen und drücken sie PROG
Wählen Sie die Stunde, zu der die Betriebsart beginnen soll und drücken Sie PROG
Wählern Sie die Minute, zu der die Betreibsart beginnen soll und drücken Sie PROG
Durch drücken von FAN können Sie die Ventilatorstufen auswählen
Temperaturwerte über die AUF / AB Tasten verändern
Wenn Sie die Programmierseite verlassen wollen drücken Sie POWER
Ändern der eingestellten Betriebsart
Möchten sie eine bereits eingestellte Betriebsart ändern, drücken Sie PROG
Wählen Sie den Wochentag, den sie ändern möchten und drücken Sie PROG
Gehen sie des weiteren so vor , wie ab Schritt 3.04 beschrieben
Wenn Sie alle Betriebsarten der einzelnen Wochentage löschen möchten, drücken Sie RESET
Wenn alle Änderungen eingegeben sind, drücken Sie POWER um die neuen Werte einzuspeichern
und die Programmierseite zu verlassen

---
Ansicht der Fühlerdaten
Drücken sie die Taste PROG
Drücken sie die Taste SCREEN
Mit den Pfeiltasten AUF/Ab können Sie sich die momentane Werte der Fühler anzeigen lassen
J1	Zulufttemperatur
J2	Rücklauftemperatur PWW Wärmetauscher
J3	Außenlufttemperatur
J4	Ablufttemperatur
J5	Fortlufttemperatur
J6	Abluftfeuchte
Fehlermeldungen
Zeitanzeige blinkt	FB Batterie Typ CR2032 auswechseln
NC	Die FB ist nicht mit dem Lüftungsgerät verbunden / Kabelfehler
A1	Externer Alarm ( Feuermeldung)
A3	Filterverschmutzung zu hoch – Filter wechseln
A4	Ventilator – Motorschutz
A5	Frostschutz des Warmwasserheizregisters
A7	Niederspannung
J1	Defekt des Zulufttemperatursensors
J2	Defekt des PWW Rücklauftemperatursensors
J3	Defekt des Außenlufttemperatursensors
J4	Defekt des Ablufttemperatursensors
J5	Defekt de Fortlufttemperatursensors
J6	Defekt des Abluftfeuchtesensors